ICS 91.100.60

CCS Q15

DB32

江苏省地方标准

DB 32/ T XXXX—2021

建筑墙体内保温工程技术规程

Technical specification for interior thermal

insulation on building walls

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	3

4　基本规定	4

5　系统及组成材料	6

6　设计	15

7　施工	28

8　工程验收	34

9　使用说明及维护保养	37

前  言

本规程按照GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则 的规定起草。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本规程起草单位：江苏省建筑科学研究院有限公司、江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心、昆山乐建住房开发有限公司、南京臣功节能材料有限公司、嬴胜节能集团有限公司、苏州大乘环保新材有限公司、江苏卧牛山保温防水技术有限公司、南京法宁格节能科技股份有限公司、江苏博能达建材科技有限公司、昆山锐承建筑工程有限公司、江苏郎旭节能科技有限公司、江苏丽泽节能科技有限公司、亚士创能科技（上海）有限公司、张家港保税区中南泡塑材料有限公司。。

本规程主要起草人：许锦峰、张跃峰、吴志敏、张海遐、魏燕丽、韩伟、胥文婷、耿丽娟、冒进、李兴山、陈珍珠、项海鹰、宋建方、李明建、曹忠伟、张成功、郑卫国、邱峰、熊少波、郭鑫齐。

建筑墙体内保温工程技术规程

- 范围

本规程规定了建筑墙体内保温工程的基本规定、系统及组成材料、设计、施工、工程验收、使用和和维护保养等内容。

本规程适用于新建成品住宅墙体内保温工程的设计、施工和验收，其它建筑可参照执行。

采用墙体内保温技术的工程，除执行本规程的规定外，尚应符合现行国家和江苏省有关标准规范的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1728 漆膜，腻子膜干燥时间测定法

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 6682 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范

GB 50574 墙体材料应用统一技术规范

GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范

GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

GB/T 2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T 7689.2 增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定

GB/T 7689.5 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定

GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 8811 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法

GB/T 9268 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9755 纸面石膏板

GB/T 9914.2 增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定

GB/T 9914.3 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 10801.1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 13475 绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法

GB/T 17146 建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法

GB/T 20102 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB/T 28627 抹灰石膏

GB/T 29785 电子电气产品中六溴环十二烷的测定 气相色谱-质谱联用法

GB/T 29906 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30593 外墙内保温复合板系统

JC/T 412.1 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板

JC/T 564.1 纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板

JC/T 841 耐碱玻璃纤维网布

JC/T 1025 粘结石膏

JC/T 2441 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

JG/T 24 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 157 建筑外墙用腻子

JG/T 159 外墙内保温板

JG/T 298 建筑室内用腻子

JG/T 366 外墙保温用锚栓

JG/T 435 无机轻集料防火保温板通用技术要求

JG/T 511 建筑用发泡陶瓷保温板

JGJ 144 外墙外保温工程技术标准

JGJ/T 261 外墙内保温工程技术规程

JGJ 298 住宅室内防水工程技术规范

DB32/T 3691 成品住房装修技术标准

DGJ32/J 16 住宅工程质量通病控制标准

DGJ32/J 19 绿色建筑工程施工质量验收规范

- 术语和定义

- 墙体内保温系统  interior thermal insulation system on walls

墙体保温层、防护层等通过设计、施工或安装，固定在墙体室内表面，所形成保温构造，简称内保温系统。内保温系统主要用于建筑外墙内保温，也可用于分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙以及内隔墙保温，或作为建筑外墙外保温、自保温的补充。

- 粘结复合板内保温系统  interior thermal insulation system of adhered composite panel

由内保温复合板、粘结材料、锚栓、接缝带和饰面层等组成，固定于墙体室内表面的保温构造。

- 薄抹灰内保温系统  interior thermal insulation composite system

由有机或无机保温板、胶粘剂、锚栓、抹面层和饰面层等组成，固定于墙体室内表面的保温构造。

- 无机轻集料保温砂浆内保温系统  interior thermal insulation system of inorganic lightweight aggregate mortar

由无机轻集料保温砂浆保温层、抹面层和饰面层等组成，固定于墙体室内表面的保温构造。

- 内保温复合板  interior insulation composite panel

在工厂定型生产，在 保温材料单侧复合无机面层，具有保温、隔热和防护功能的板状制成品。

- 胶粘剂  adhesive

用于内保温复合板或保温板与基层墙体粘结的聚合物水泥砂浆。

- 粘结石膏  gypsum binders

用于内保温复合板与基层墙体粘结的石膏类胶粘剂。

- 防护层 protecting coat

抹面层(或面板)和饰面层的总称。

- 基本规定

  - 一般规定

    - 内保温系统可单独应用于建筑墙体，也可与外墙外保温系统结合使用。寒冷地区建筑的建筑外墙采用内保温系统时，应与外保温系统结合使用。

    - 建筑外墙内外结合保温时，内、外保温工程应符合以下规定：

  - 外保温工程应执行外墙外保温相关标准，内保温工程应执行本规程和其他相关的外墙内保温标准；

  - 内、外保温材料不得同时为有机材料。

    - 内保温系统的基层墙体应验收合格。内保温系统应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝、空鼓和脱落。

    - 内保温系统各组成部分应具有物理一化学稳定性。所有组成材料应彼此相容，并应具有防腐性。在可能受到生物侵害时，内保温系统应具有防生物侵害性能；所有组成材料应符合GB 50325、GB 6566的相关规定。

    - 内保温系统应采取防火措施。

    - 内保温系统应与基层墙体有可靠连接。

    - 内保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合GB50176和其他国家、江苏省现行有关建筑节能设计标准的规定。

    - 建筑外墙的防水层应设在基层墙体外侧找平层和外饰面层之间，宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。

  - 基本构造

    - 粘结内保温复合板系统的基本构造应符合表1的规定。

- 粘结内保温复合板系统的基本构造

| 基层 墙体 ① | 系统基本构造 |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层② | 内保温复合板③ |  | 饰面层④ |  |
|  |  | 保温层 | 面板 |  |  |
| 混凝土墙、砌体墙（含找平层） | 胶粘剂或粘结石膏+凸缘锚栓 | EPS板、XPS板 | 耐火纸面石膏板、无石棉纤维水泥平板、无石棉硅酸钙板 | 腻子层+涂料或墙纸（布） |  |

- XPS板的粘结面应进行界面处理。

- 当面板带饰面时，不再做饰面层。

    - 薄抹灰内保温系统的基本构造应符合表2的规定。

- 薄抹灰内保温系统基本构造

| 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层② | 保温层③ | 防护层 |  |  |
|  |  |  | 抹面层④ | 饰面层⑤ |  |
| 混凝土墙体、各种砌体墙体（含找平层） | 胶粘剂+圆盘锚栓 | 有机或无机保温板 | 抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 | 腻子层+涂料或墙纸（布）或面砖 |  |

- XPS板双侧表面均应进行界面处理。

- 面砖饰面应采用双层耐碱玻璃纤维网布，不做腻子层。

- 卫生间、厨房等潮湿环境不使用锚栓。

    - 无机轻集料保温砂浆内保温系统的基本构造应符合表3的规定。

- 无机轻集料保温砂浆内保温系统基本构造

| 基层墙体① | 系统基本构造 |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面层② | 保温层③ | 防护层 |  |  |
|  |  |  | 抹面层④ | 饰面层⑤ |  |
| 混凝土墙体、各种砌体墙（含找平层） | 界面砂浆+圆盘锚栓 | 无机轻集料保温砂浆 | 抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 | 腻子层+涂料或墙纸（布）或面砖 |  |

- 面砖饰面应采用双层耐碱玻璃纤维网布，不做腻子层。

- 卫生间、厨房等潮湿环境不使用锚栓。

- 系统及组成材料

  - 系统性能

    - 内保温系统的性能应符合表4的规定。

- 系统性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性 | 无可见裂缝、空鼓和剥离现象 | GB/T 30593 |
| 系统拉伸粘结强度，MPa | ≥0.035 | JGJ 144 |
| 抗冲击性，次 | ≥10 | JG/T 159 |
| 复合墙体热阻 | 应符合设计要求 | GB/T 13475 |
| 吸水量，g/m2 | ≤500 | JGJ 144 |
| 抹面层不透水性 | 2h不透水 | JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 | 应符合设计要求 | JGJ 144 |
| 燃烧性能 | 不低于B1（B-s2，d1，t1）级 | GB 8624 GB/T 20284 GB/T 20285 |

- 当用于厨房、卫生间等潮湿环境时，内保温系统的吸水量、抹面层不透水性、防护层的水蒸气渗透阻应符合表4的规定。

    - 内保温系统各系统性能检验项目应为型式检验项目，型式检验报告有效期应为2年。系统组成材料型式检验报告有效期应为1年。

  - 粘结内保温复合板系统组成材料

    - 内保温复合板应符合以下规定：

  - 公称宽度为 600 mm、900 mm、1200 mm，其他宽度尺寸由供需双方商定；

  - 公称长度与层高相适应，由供需双方商定；

  - 尺寸允许偏差应符合表5的规定；

  - 面层应为耐火纸面石膏板、无石棉硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板，保温板应为EPS板或XPS板；

  - 内保温复合板性能应符合表6的规定。

- 内保温复合板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | -3，0 | GB/T 30593 |
| 宽度 | -3，0 |  |
| 厚度 | ±2.0 |  |
| 对角线差 | ≤4 |  |
| 板面平整度 | ≤4 |  |

- 内保温复合板性能

| 检验项目 | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耐火纸面石膏板面层 | 无石棉硅酸钙板面层 | 无石棉纤维水泥平板面层 |  |
| 面密度（kg/㎡） | ≤15 |  |  | GB/T 9775 |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.035且纸面与保温板界面破坏 | ≥0.10且保温板破坏 | ≥0.10且保温板破坏 | GB/T 30593 |
| 抗冲击性（次） | ≥10 |  |  | GB/T 30593 |
| 面板干缩率（%） | — | ≤0.06 | ≤0.06 | GB/T 7019 |

    - 内保温复合板的面板材料应符合以下规定：

  - 面板材料的放射性核素限量应符合GB 6566中对建筑主体材料天然放射性的规定；

  - 耐火纸面石膏板不得使用含磷石膏作原材料，板材公称厚度不得小于12mm，遇火稳定性时间应不少于20min，其余性能应符合GB/T 9755中耐火纸面石膏板的有关规定；

  - 无石棉硅酸钙板面板公称厚度不得小于10mm，其余性能应符合JC/T 564.1的规定；

  - 无石棉纤维水泥平板公称厚度不得小于10mm，其余性能应符合JC/T 412.1的规定。

    - EPS板和XPS板应符合以下规定：

  - EPS板应为033级模塑聚苯乙烯泡沫塑料板，XPS板应为024级或030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；

  - 厚度不得有负偏差；

  - 性能应符合表7的规定。

- EPS板和XPS板性能

| 检验项目 | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 033级模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板） | 024级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）板 | 030级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）板 |  |
| 密度(kg/m3) | 18～22 | 22～35 | 22～35 | GB/T 6343 |
| 平均温度25℃时导热系数[W/(m·K)] | ≤0.033 | ≤0.024 | ≤0.030 | GB/T 10294或GB/T 10295 |
| 垂直板面方向的抗拉强度 (MPa) | ≥0.10 |  |  | JGJ 144 |
| 尺寸稳定性(%) | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 8811 |
| 透湿系数（ng/Pa·m·s） | ≤4.5 | 应符合GBT 10801.2的规定 |  | GB/T 17146-2015 |
| 燃烧性能 | 不低于B1（B-s2，d1，t1）级 |  |  | GB 8624 GB/T 20284 GB/T 20285 |
| 六溴环十二烷含量 | 不得检出 |  |  | GB/T 29785 |
| 游离甲醛，（mg/m2·h） | ≤0.050 |  |  | GB 50325 |
| VOC，（mg/m2·h） | ≤0.500 |  |  | GB 50325 |

- 从内保温复合板样品上剥离EPS板、XPS板后，检测其性能指标。

- 透湿系数按GB/T 17146-2015中7.1条表2规定的试验条件A进行，试件厚度为(25±1)mm。

    - 粘结内保温复合板系统用胶粘剂性能应符合表8的规定。

- 粘结内保温复合板系统用胶粘剂性能

| 检验项目 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 与水泥砂浆 | 与内保温复合板 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.60 | ≥0.10，且保温材料破坏 | GB/T 29906 |
| 可操作时间（h） | 1.5～4.0 |  | GB/T 30593 |

    - 粘结石膏不得使用含磷石膏作为原料，性能应符合表9的规定。

- 粘结石膏性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细度 | 1.18mm筛网筛余（%） |  | 0 | JC/T 1025 |
|  | 150μm筛网筛余（%） |  | ≤25 |  |
| 凝结时间 | 初凝（min） |  | ≥25 | GB/T 28627 |
|  | 终凝（min） |  | ≤120 |  |
| 抗折强度（MPa） |  |  | ≥5.0 | JC/T 1025 |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥10.0 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | 与内保温复合板 | ≥0.10 | GB/T 30593 |
|  |  | 与水泥砂浆 | ≥0.5 |  |

    - 粘结内保温复合板系统应采用塑料膨胀套管、金属膨胀件凸缘锚栓。单个锚栓抗拉承载力标准值不小于0.40kN，试验方法见JG/T 366。

    - 粘结内保温复合板系统用接缝带和嵌缝材料的性能应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。

  - 薄抹灰内保温系统组成材料

    - 薄抹灰内保温系统用有机保温板应符合以下规定：

  - 有机保温板应为EPS板、XPS板或热固复合聚苯板；

  - 宽度不得大于1200mm，高度不得大于600 mm；

  - EPS板、XPS板应符合本规程第5.2.3条的规定；

  - 热固复合聚苯板应符合表10和11的规定。

- 热固复合聚苯板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2 | JG/T 536 |
| 宽度 | ±2 |  |
| 厚度 | 0.0，+2.0 |  |
| 对角线差 | ≤5 |  |
| 板面平整度 | ≤2 |  |
| 板面平直度 | ≤2 |  |

- 热固复合聚苯板性能

| 检验项目 | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D型 | G型（050级） | G型（060级） |  |
| 密度(kg/m3) | 35～50 | 140～200 | 140～200 | JG/T 536 |
| 平均温度25℃时导热系数[W/(m·K)] | ≤0.040 | ≤0.050 | ＞0.050，且≤0.060 |  |
| 垂直板面方向的抗拉强度 (MPa) | ≥0.15 | ≥0.10 | ≥0.12 |  |
| 尺寸稳定性(%) | ≤0.8 | —— | —— |  |
| 干燥收缩值(mm/m) | —— | ≤1.5 | ≤1.5 |  |
| 透湿系数（ng/Pa·m·s） | ≤8.0 | —— | —— |  |
| 燃烧性能等级 | 不低于B1（B-s2，d1，t1）级 | 不低于A2（A-s2，d1，t1）级 | 不低于A2（A-s2，d1，t1）级 |  |
| 烧损深度（mm） | ≤5.0 | —— | —— |  |
| 六溴环十二烷含量 | 不得检出 |  |  | GB/T 29785 |
| 游离甲醛，（mg/m2·h） | ≤0.050 |  |  | GB 50325 |

    - 薄抹灰内保温系统用无机保温板应符合以下规定：

  - 无机保温板为无机轻集料防火保温板或发泡陶瓷保温板；

  - 宽度不得大于600mm，高度不得大于 450 mm；

  - 无机轻集料防火保温板应符合表12和13的规定；

  - 发泡陶瓷保温板应符合表14和15的规定。

- 无机轻集料防火保温板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2 | JG/T 435 |
| 宽度 | ±2 |  |
| 厚度 | 0.0，+3.0 |  |

- 无机轻集料防火保温板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 干密度(kg/m3) |  | ≤230 | ≤280 | JG/T 435 |
| 平均温度25℃时导热系数[W/(m·K)] |  | ≤0.058 | ≤0.068 |  |
| 抗压强度(MPa) |  | ≥0.30 | ≥0.50 |  |
| 垂直板面方向的抗拉强度 (MPa) |  | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 干燥收缩率(%) |  | ≤0.8 |  |  |
| 燃烧性能等级 |  | 不低于A2级 |  |  |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ | ≤1.0 |  |  |

- 发泡陶瓷保温板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2 | JG/T 511 |
| 宽度 | ±2 |  |
| 厚度 | 0.0，+2.0 |  |
| 对角线差 | ≤3 |  |

- 发泡陶瓷保温板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 055级 | 065级 |  |
| 干密度(kg/m3) |  | ≤150 | ≤180 | JG/T 511 |
| 平均温度25℃时导热系数[W/(m·K)] |  | ≤0.055 | ≤0.065 |  |
| 抗压强度(MPa) |  | ≥0.15 | ≥0.20 |  |
| 垂直板面方向的抗拉强度 (MPa) |  | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 尺寸稳定性(%) |  | (70±2)℃下48 h，长度宽度、厚度方向≤0.3 |  |  |
| 燃烧性能等级 |  | A1级 |  |  |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ | ≤1.0 |  |  |

    - 薄抹灰内保温系统用胶粘剂性能应符合表16的规定。

- 薄抹灰内保温系统用胶粘剂性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与水泥砂浆 | 与保温板 |  |
| 拉伸粘结 强度（MPa） | 原强度 |  | ≥0.60 | ≥0.10，且保温材料破坏 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h， 干燥2h | ≥0.30 | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h， 干燥7d | ≥0.60 | ≥0.10 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |  |

    - 抹面胶浆性能应符合表17的规定。

- 抹面胶浆性能

| 检验项目 |  |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与有机保温板）（MPa） |  | 原强度 |  | ≥0.10且破坏发生在保温层中 | GB/T 29906 |
|  |  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |  |
| 拉伸粘结强度 （与水泥砂浆）MPa） |  | 原强度 |  | ≥0.5 |  |
|  |  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.5 |  |
| 压折比 |  |  |  | ≤3.0 |  |
| 吸水量（g/㎡） |  |  |  | ≤500 |  |
| 不透水性（2h） |  |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |
| 可操作时间（h） |  |  |  | 1.5～4.0 |  |
| 放射性核素限量 | 内照射指数IRa |  |  | ≤1.0 | GB 6566 |
|  | 外照射指数Iγ |  |  | ≤1.0 |  |

- 用于面砖饰面时，抹面胶浆与水泥砂浆的拉伸粘结强度应符合表17的规定。

- 当用于厨房、卫生间等潮湿环境时，抹面胶浆吸水量、抹面层不透水性应符合表17的规定。

    - 耐碱玻璃纤维网布性能应符合表18的规定。

- 耐碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 经、纬密度（根/25mm） | 4～5 | JC/T 841 |
| 单位面积质量（g/㎡） | ≥130 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1000 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向）（%） | ≤4.0 |  |
| 耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向）（%） | ≥75 |  |
| 可燃物含量（%） | ≥12 |  |
| 氧化锆、氧化钛含量（%） | ZrO2含量（14.5±0.8）且TiO2含量（6±0.5）或ZrO2和TiO2含量≥19.2且ZrO2含量≥13.7或ZrO2含量≥16 |  |

    - 薄抹灰内保温系统应采用塑料膨胀套管、金属膨胀件圆盘锚栓。单个锚栓抗拉承载力标准值不小于0.40kN，试验方法应符合JG/T 366的规定。

  - 无机轻集料保温砂浆内保温系统材料

    - 无机轻集料保温砂浆性能应符合表19的规定。

- 无机轻集料保温砂浆性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m³） |  |  | ≤350 | ≤300 | JGJ/T 261（第4.2.5条） |
| 平均温度25℃时导热系数[W/(m·K)] |  |  | ≤0.070 | ≤0.060 |  |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥0.20 |  |  |
| 抗拉强度（MPa） |  |  | ≥0.10 | ≥0.05 |  |
| 压剪粘结强度（MPa）（与水泥砂浆试块） |  | 原强度 | ≥0.050 |  |  |
|  |  | 耐水强度 |  |  |  |
| 线性收缩率（28d）（%） |  |  | ≤0.30 |  |  |
| 软化系数 |  |  | ≥0.60 |  |  |
| 石棉含量 |  |  | 不含石棉纤维 |  |  |
| 放射性核素限量 | 内照射指数Ira |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 外照射指数Iγ |  | ≤1.0 |  |  |
| 燃烧性能 |  |  | 不低于A2级 |  |  |

    - 界面砂浆性能应符合表20的规定。

- 界面砂浆性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 拉伸粘结强度（与无机轻集料保温砂浆）（MPa） | 未处理 | 14d | ≥0.1且保温层破坏 |  | JGJ/T 261（第4.2.9条） |
|  | 浸水处理 |  |  |  |  |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 | ≥03 |  |
|  |  | 14d | ≥0.6 | ≥0.5 |  |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 | ≥0.3 |  |
|  | 热处理 |  |  |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |  |  |
| 晾置时间（min） |  |  | —— | ≥10 |  |

- Ⅰ型界面砂浆用于除加气混凝土以外的基层墙体，Ⅱ型界面砂浆用于加气混凝土基层墙体。

- Ⅰ型界面砂浆的晾置时间，应根据工程需要由供需双方决定。

    - 抹面胶浆应符合本规程第5.3.4条的规定。

    - 耐碱玻璃纤维网布应符合本规程第5.3.5条的规定。

    - 无机轻集料保温砂浆用锚栓应符合本规程第5.3.6条的规定。

  - 其他材料

    - 墙体内保温用腻子性能应符合表21的规定。

- 墙体内保温用腻子性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型（P） | 弹性（T） |  |
| 容器中状态 |  | 无结块、均匀 |  | JG/T 298 |
| 施工性 |  | 刮涂无障碍 |  |  |
| 干燥时间（表干），h | 单道施工厚度＜2mm的产品 | ＜2 |  | GB 1728 |
|  | 单道施工厚度≥2mm的产品 | ＜5 |  |  |
| 初期干燥抗裂性 | 单道施工厚度＜2mm的产品 | 3h无裂纹 |  | JG/T 24 |
|  | 单道施工厚度≥2mm的产品 |  |  |  |
| 打磨性 |  | 手工可打磨 |  | JG/T 298 |
| 耐水性 |  | 4h无起泡、开裂及明显掉粉 |  | GB/T 1733 GB 6682 |
| 标准状态下粘结强度（MPa） |  | ＞0.60 |  | JG/T 24 |
| 腻子膜柔韧性 |  | 直径100mm，无裂纹 | — | JG/T 157 |
| 动态抗开裂性（mm） |  | ≥0.04，＜0.08 | ≥0.3 |  |
| 低温贮存稳定性 |  | 三次循环不变质 |  | 按GB/T 9268中A法进行 |
| 有害物质限量 |  | 应符合现行国家标准GB 18582中 水性墙面腻子的规定。 |  | GB 18582 |

- 普通型腻子膜柔韧性或动态抗开裂性通过其中一项即可。

- 液态组合或膏状组合需测试低温贮存稳定性指标。

    - 墙体内保温墙面用面砖的厚度不得大于8mm，单位面积重量不得大于20kg/m2，且应采用专用的面砖胶粘剂。面砖和专用面砖胶粘剂性能应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。

    - 抗裂构造措施用耐碱玻璃纤维网布应符合本规程第5.3.5条的规定。

- 设计

  - 一般规定

    - 成品住宅的墙体内保温工程应与装修工程统一设计。

    - 内保温工程设计应符合现行GB 50016和GB 50222的规定，并满足以下要求：

  - 建筑内的疏散楼梯间和前室、避难走道、避难间、避难层、厨房等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的内保温材料。

  - 燃烧性能为B1级的内保温材料应采用不燃材料作防护层，防护层的厚度不应小于10mm。

  - 电气线路不得穿越或敷设在有机保温材料中；确需穿越时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施；

  - 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等应安装在基层墙体上，安装部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

    - 内保温工程应选用合理的内保温应用方式和系统构造，确保系统各项性能满足具体工程的要求。

    - 内保温系统单独应用时，外墙热工设计应符合以下规定：

  - 依据面积加权的原则计算整个墙体的平均传热系数，然后再乘以1.1的修正系数。修正后的外墙平均传热系数应符合江苏省现行居住建筑节能设计标准的规定。

  - 外墙隔热性能应符合江苏省现行居住建筑节能设计标准的规定；

  - 应在室内侧对外墙热桥采取保温处理，处理后的热桥部位应能满足内表面结露验算要求；

  - 外墙应进行防潮设计，并进行内部冷凝验算；

  - 内部冷凝验算应采用钢筋混凝土为基层墙体材料。成品住宅冷凝验算可考虑内饰面层的蒸汽渗透阻；

  - 内保温复合墙体内部冷凝验算结果应符合GB50176的规定。

    - 内保温系统单独应用时，对主要的外墙热桥应采用无机轻集料保温砂浆进行保温处理。顶棚热桥处的无机轻集料保温砂浆厚度宜为15mm，其余热桥处的无机轻集料保温砂浆厚度宜为30mm。

    - 外墙内外结合保温时，应以外保温为主、内保温为辅。外墙热工设计应符合以下规定：

  - 外墙平均传热系数、隔热性能应符合江苏省现行居住建筑节能设计标准的规定；

  - 热桥部位传热系数（不考虑内保温系统）应符合内表面不结露的规定；

  - 外保温层的设计厚度应能避免内外保温复合墙体内部冷凝；必要时应进行内部冷凝验算，验算应采用钢筋混凝土为基层墙体材料。

    - 内保温材料热工计算参数应按表22取值。

- 内保温材料热工计算参数

| 类别 |  | 导热系数［W/(m.K)］ | 蓄热系数［W/(m2.K)］ | 导热系数的修正系数 | 蒸汽渗透系数（×10-4）[g/(m·h·Pa)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 033级模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板） |  | 0.033 | 0.28 | 1.00 | 0.162 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） | 024级 | 0.024 | 0.34 | 1.05 | 0.072～0.126 |
|  | 030级 | 0.030 | 0.34 |  |  |
| 热固复合聚苯板 | D型 | 0.040 | 0.32 | 1.05 | 0.288 |
|  | G型（050级） | 0.050 | 0.75 |  | —— |
|  | G型（060级） | 0.060 | 0.93 |  |  |
| 无机轻集料防火保温板 | Ⅰ型 | 0.058 | 1.01 | 1.10 | —— |
|  | Ⅱ型 | 0.068 | 1.20 |  |  |
| 发泡陶瓷保温板 | 055级 | 0.055 | 0.75 | 1.05 | —— |
|  | 065级 | 0.065 | 0.90 |  |  |
| 无机轻集料保温砂浆 |  | 0.070 | 1.20 | 1.10 | —— |

    - 内保温工程宜在墙体易裂部位及屋面板、楼板交接部位采取抗裂构造措施：

  - 楼板与外墙、外墙与内墙交接的阴阳角处应粘贴一层300mm宽耐碱玻璃纤维网布，且阴阳角的两侧应各为150mm；

  - 门窗四角和外墙阴阳角等处的内保温系统抹面层中，应设置附加耐碱玻璃纤维网布；。

  - 门窗洞口等处、有机保温板终端部的耐碱玻璃纤维网布应翻折满包内口；

  - 在门窗洞口、电器盒四周对角线方向，应斜向加铺不小于400mm×200mm耐碱玻璃纤维网布，示意图见图1。

- 窗洞口四角附加耐碱玻璃纤维网布

    - 外墙饰面材料的选择应符合以下规定：

  - 外饰面应选用防水透气材料；

  - 成品住宅的外墙内饰面材料应与装修设计统一考虑；

  - 厨房、卫生间等潮湿环境应选用面砖内饰面；

  - 内外结合保温时，内饰面宜选用透气材料（厨房、卫生间等潮湿环境除外）或具有调湿功能的材料；

  - 当设计要求防护层有较高的水蒸气渗透阻时，单独内保温的内饰面宜选用面砖、透气性能较低的内墙涂料等；除此之外，内饰面宜选用透气材料或具有调湿功能的材料；

  - 粘结内保温复合板系统采用低收缩性面板时，可选普通型腻子；保温层尺寸稳定性差或面层材料收缩值大时，宜选用弹性腻子，不得选用普通型腻子。

    - 应根据使用功能要求，在内保温的墙面设计预留插销（或开关、接线盒）电气管线、穿墙管等附墙部件以及安装设备、管道或悬挂重物的锚固件，并符合以下规定：

  - 与装修工程统一设计；

  - 插销（或开关、接线盒）电气管线、穿墙管的设计应符合本规程第6.1.2条的规定；

  - 锚固件应预埋固定在基层墙体上并做密封设计。

    - 厨房、卫生间应采用无机保温板薄抹灰内保温系统或无机轻集料保温砂浆内保温系统，并使用面砖饰面层。

    - 内保温系统墙面铺贴面砖的最大高度不得大于3.6m。

  - 粘结内保温复合板系统构造

    - 内保温复合板应采用以粘为主、粘锚结合的方式与基层墙体可靠连接，并应符合以下规定：

  - 粘结面积比应不小于30%；

  - 在门窗洞口四周、外墙转角和内保温复合板上下两端及距离顶面和地面100mm处，内保温复合板均应采用通长粘结，且粘结宽度不小于50mm；

  - 每平方米应不少于2个锚栓；

  - 每块内保温复合板顶部距上边缘和左右边缘各80mm处，应采用不少于2个锚栓固定，锚栓钉头不得凸出饰面层；

  - 锚栓进入基层墙体的有效锚固深度不得小于25mm，基层墙体为加气混凝土砌体时，锚栓的有效锚固深度不得小于50mm。有空腔结构的基层墙体，应采用带回拧打结功能的旋入式锚栓。

    - 粘结内保温复合板系统接缝处理应符合以下规定：

  - 平面接缝和阴角接缝宜采用接缝纸带，可采用嵌缝膏粘贴牢固，构造如图2所示。

1-内保温复合板；2-接缝纸带；3-嵌缝膏

- 粘结内保温复合板系统平面接缝和阴角接缝

  - 阳角可采用护角，用嵌缝膏满粘牢固，阳角接缝构造如图3所示。

1-内保温复合板；2-接缝纸带；3-嵌缝膏

- 粘结内保温复合板系统阳角接缝

  - 内保温复合板之间的接缝不得位于门窗洞口四角处，且距洞口四角不得小于300mm，如图4所示。

- 粘结内保温复合板系统门窗洞口四角处接缝位置

    - 门窗洞口节点构造如图5所示。

1-内保温复合板；2-无机轻集料保温砂浆；3-窗台板；4-密封膏；5-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布翻包；

6-护角条；7-防水砂浆

- 门窗洞口节点构造

    - 内外墙交接处构造应符合以下规定：

  - 与单独内保温外墙交接的内墙，无保温系统时，在内墙两侧用无机轻集料保温砂浆系统自外墙内表面向室内延伸600mm，无机轻集料保温砂浆层与内保温复合板保温层连续；内墙有保温系统时，内外墙保温层应连续。节点构造见图6。

1-内保温复合板；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；3-无机轻集料保温砂浆；4-内墙面抹灰或保温

- 单独内保温时内外墙交接处节点构造

  - 与内外结合保温外墙的交接的内墙，交接处构造见图7。

1-内保温复合板；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布

- -内外结合保温时内外墙交接处节点构造

    - 外墙单独内保温且室内地面采用浮筑楼板保温隔声系统时，外墙与楼板交接处构造应符合以下规定：

  - 墙体内保温层应与楼地面保温隔声垫层连续；

  - 在顶棚用无机轻集料保温砂浆系统自外墙内表面向室内延伸600mm，无机轻集料保温砂浆层应与墙体内保温层连续；

  - 节点构造见图8。

1-内保温复合板；2-无机轻集料保温砂浆；3-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；4-楼板；5-保温隔声垫层；6-浮筑楼板防护层；7-板底抹灰

- 单独内保温时外墙与有浮筑楼板保温隔声的楼板交接处节点

    - 外墙单独内保温时且室内地面未设计浮筑楼板时，外墙内保温层应与楼板室内保温层连续。

    - 内外结合保温时外墙与楼板交接处节点构造见图9 。

1-内保温复合板；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；3-楼板；4-保温隔声垫层；5-浮筑楼板防护层

- 内外结合保温时外墙与楼板交接处节点

  - 薄抹灰内保温系统构造

    - 有机保温板应采用以粘为主、粘锚结合的方式与基层墙体可靠连接，并应符合以下规定：

  - 面砖饰面部位的粘结面积比应不小于60%；其余部位粘结面积比应不小于40%；

  - 在门窗洞口四周、阴阳角处和保温板上下两端距离顶面和地面100mm处，保温板均应通长粘结，粘结宽度不小于50mm；

  - 锚栓进入基层的有效锚固深度不得小于25mm，基层墙体为加气混凝土砌体时，锚栓的有效锚固深度不得小于50mm；有空腔结构的基层墙体，应采用带回拧打结功能的旋入式锚栓；

  - 采用锚栓时，锚栓每平方米应不少于2个锚栓，每块保温板应至少1个锚栓；

  - 锚栓圆盘不得凸出抹面层表面。

    - 无机保温板应采用以粘为主、粘锚结合的方式与基层墙体可靠连接，并应符合以下规定：

  - 面砖饰面部位的粘结面积比应不小于60%；其余部位粘结面积比应不小于40%；

  - 墙体阳角、 阴角以及门窗洞口周边应采用满粘法，其余部位可采用条粘法或点粘法；

  - 卫生间、厨房等潮湿环境不使用锚栓；其余空间锚栓进入基层的有效锚固深度不得小于25mm，基层墙体为加气混凝土砌体时，锚栓的有效锚固深度不得小于50mm；有空腔结构的基层墙体，应采用带回拧打结功能的旋入式锚栓；

  - 采用锚栓时，锚栓每平方米应不少于4个锚栓，每块保温板应至少1个锚栓；

  - 锚栓圆盘不得凸出抹面层表面。

    - 门窗洞口节点构造如图10所示。

1-保温板；2-无机轻集料保温砂浆；3-窗台板；4-密封膏；5-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布翻包；6-护角条；7-防水砂浆

- 门窗洞口节点构造

    - 窗洞口四角保温板的应为整板截割，有机保温板的接缝距洞口四角不得小于300mm，无机保温板的接缝距洞口四角不得小于150mm，见图11。

- 窗洞口四角保温板的拼缝

    - 内外墙交接处构造应符合以下规定：

  - 与单独内保温外墙交接的内墙，无保温系统时，在内墙两侧用无机轻集料保温砂浆系统自外墙内表面向室内延伸600mm，无机轻集料保温砂浆层与保温板连续；内墙有保温系统时，内外墙保温层应连续。节点构造见图12；

1-保温板；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；3-无机轻集料保温砂浆；4-内墙抹灰或保温

- 单独内保温时内外墙交接处节点构造

  - 与内外结合保温外墙的交接的内墙，交接处构造见图13。

1-保温板；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布

- 内外结合保温时内外墙交接处节点构造

    - 外墙单独内保温时且室内地面采用浮筑楼板保温隔声系统时，外墙与楼板交接处构造应符合以下规定：

  - 墙体内保温层应与楼地面保温隔声垫连续；

  - 在顶棚用无机轻集料保温砂浆系统自外墙内表面向室内延伸600mm，无机轻集料保温砂浆层应与墙体内保温层连续；

  - 节点构造见图14。

1-保温板；2-无机轻集料保温砂浆；3-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；4-楼板；5-保温隔声垫层；

6-浮筑楼板防护层；7-板底抹灰

- 单独内保温时外墙与楼板交接处节点

    - 外墙单独内保温时且室内地面无浮筑楼板时，外墙内保温层应与分户楼板保温层连续。

    - 内外结合保温时外墙与楼板交接处节点构造见图15。

1-保温板；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；3-分户楼板；4-保温隔声垫层；5-浮筑楼板防护层

- 内外结合保温时外墙与楼板交接处节点

    - 卫生间、厨房等潮湿环境，应在基层墙体内表面和保温板抹面层上分别做两道防水或防潮层，且不得使用锚栓固定保温板，节点构造见图16。

1-基层墙体；2-防水层；3-无机保温板薄抹灰内保温系统；4-防水层；5-面砖饰面层；

6-C20细石混凝土；7-地面

- 卫生间、厨房等潮湿环境节点

  - 无机轻集料保温砂浆内保温系统

    - 无机轻集料保温砂浆内保温系统不得单独作为建筑外墙的主要保温形式，其使用部位应符合以下规定：

  - 内外结合保温时，可作为外墙外保温系统的补充；

  - 建筑外墙单独内保温时，可用作卫生间、厨房等有防水需求部位的外墙内保温，也可用于对外墙热桥的保温处理；

  - 可用作建筑内的疏散楼梯间和前室、避难走道、避难间、避难层等场所或部位的墙体内保温；

  - 可用于分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙以及内隔墙保温。

    - 无机轻集料保温砂浆内保温系统应符合以下规定：

  - 无机轻集料保温砂浆厚度不应大于30mm；

  - 卫生间、厨房等潮湿环境不使用锚栓；其余空间锚栓进入基层的有效锚固深度不得小于25mm，基层墙体为加气混凝土砌体时，锚栓的有效锚固深度不得小于50mm；有空腔结构的基层墙体，应采用带回拧打结功能的旋入式锚栓；

  - 采用锚栓时，锚栓每平方米应不少于2个锚栓；

  - 锚栓圆盘不得凸出抹面层表面。

    - 内外结合保温时，无机轻集料保温砂浆内保温系统门窗洞口节点构造见图17。

1-无机轻集料保温砂浆；2-披水板；3-窗台板；4-密封膏；5-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布翻包；

6-护角条；7-外保温层

- 门窗洞口节点构造

    - 内外结合保温时，无机轻集料保温砂浆内保温系统内外墙交接处构造见图18。

1-无机轻集料保温砂浆；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布

- 内外结合保温时内外墙交接处节点构造

    - 内外结合保温时，无机轻集料保温砂浆内保温系统外墙与楼板交接处节点构造见图19。

1-无机轻集料保温砂浆；2-抹面胶浆+耐碱玻璃纤维网布；3-楼板；4-保温隔声垫层；5-浮筑楼板防护层

- 内外结合保温时外墙与楼板交接处节点

    - 卫生间、厨房等潮湿环境，应在基层墙体内表面和保温板抹面层上分别做两道防水或防潮层，且不得使用锚栓，节点构造见图20。

1-基层墙体；2-防水层；3-无机轻集料保温砂浆内保温系统；4-防水层；5-面砖饰面层；

6-C20细石混凝土；7-地面

- 卫生间、厨房等节点

- 施工

  - 一般规定

    - 内保温工程应按照经审查合格的设计文件。施工前应编制专项施工方案，并对施工人员进行培训和技术交底。

    - 内保温工程施工前应具备下列条件：

  - 基层墙体施工质量验收合格。基层应坚实、平整、干燥、洁净。当需要找平时，应采用水泥砂浆找平。找平层厚度不宜小于12mm；找平层与基层墙体应粘结牢固，粘结强度不小于0.3MPa，找平层垂直度和平整度应符合GB 50210的规定；

  - 外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置等应满足设计要求。外门窗框或附框应安装完毕，门窗框或附框、凸窗需按保温设计要求预留出保温层厚度；

  - 水暖及装饰工程的管线、管卡、挂件等预埋件，应留出位置或预埋完毕；

  - 电气工程的暗管线、接线盒等预埋件，应埋设完毕，并应完成暗管线的穿带线工作。

    - 内保温工程施工现场应采取可靠的防火安全措施，并应符合以下规定：

  - 内保温施工作业区域，严禁明火作业；

  - 施工现场灭火器的配置和消防给水系统，应符合GB 50720的规定；

  - 有机保温材料的存放和使用，应符合消防相关要求；

  - 有机保温材料上墙后，应及时做防护层，或采取相应保护措施；

  - 施工用照明灯具等高温设备靠近有机保温材料时，应采取可靠的防火措施；

  - 当施工电器线路采取暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且其保护层厚度不得小于30mm；当采用明敷设时，应穿金属管、阻燃套管或封闭式阻燃线槽。

    - 内保温工程施工期间以及完工后24h内，基层墙体及室内环境温度不得低于5℃，且不得高于35℃。

    - 内保温工程施工前，应在现场选取一个边户套型，采用应符合设计要求的材料、构造做法和施工工艺完成完整的套内样板工程，经有关各方确认合格后方可进行大面积施工。

    - 墙体易裂及屋面板、楼板交接部位等处，应按设计要求采取构造抗裂措施。

    - 热桥处理施工按设计要求进行。

    - 外墙内表面涂料、面砖的施工应符合涂料饰面、面砖饰面施工有关标准的规定。

    - 内保温工程完成后，成品保护应符合以下规定：

  - 不得在墙上进行电焊、气焊操作，不得用重物碰撞、挤靠墙壁；

  - 施工用水和设备试水等，必须采取有效措施，防止墙面受潮和污染；

  - 人员易碰撞的部位应设置保护措施。

  - 粘结内保温复合板系统施工

    - 粘结内保温复合板系统施工工序应按图21所示流程进行：

基层处理

安装复合板

安装锚栓

接缝处理

打磨平整

细部处理

排板、弹线定位、切板

配制、刮抹胶粘剂或粘结石膏

饰面层施工

- 粘结内保温复合板系统施工工序

    - 基层处理应符合本规程第7.1.2条的规定。

    - 排板、弹线定位及切板应符合以下规定：

  - 根据实际尺寸并结合线路接线盒、洞口尺寸和位置，从一端开始向另一端进行排板，做到合理、省材、安全；

  - 根据粘结层和内保温复合板厚度在顶棚、墙面、地面上弹出参照定位控制线，通过控制粘结层厚度（在5mm内）来调整垂直度和平整度；

  - 切板：根据排板尺寸切割内保温复合板，控制好门窗框、线盒、开关部位内保温复合板的切割。确保切割平整，基层墙体阳角和阴角处的内保温复合板须做切边处理。

    - 配制、刮抹胶粘剂或粘结石膏应按下列规定进行：

  - 应严格按供应商提供的配合比和制作工艺在现场进行配制；

  - 单次配制量不宜过多，应视现场环境气温条件控制在2h内（或按产品说明书中的规定）使用完。

    - 安装内保温复合板应符合以下规定：

  - 按点框法粘结，内保温复合板与基层的粘结面积应符合本规程第6.2.1条的规定。

  - 及时将涂好胶粘剂的内保温复合板从一端开始，按控制线顺序安装，板与板之间高差不得超过2mm，板间拼缝和接缝应严密、平整；

  - 立即用2m靠尺和托线板检查，贴紧挤压均匀，清除板边溢出的胶粘剂。以顶部及地面所弹参照线为准，使用橡皮锤敲击打夯内保温复合板表面(注意防止破坏面板)，确保内保温复合板安装到位，调整板面的平整度和垂直度；

  - 当墙体高度超过内保温复合板长边时，应待下层内保温复合板的粘贴材料硬化后（8h）再进行上层内保温复合板的墙体安装；

  - 墙面安装内保温复合板底部要离开建筑地面最终完成面20mm，用内保温复合板边角料撑垫，起防水、防潮作用，待内保温复合板安装完毕后用胶粘剂填实。

    - 锚栓安装应符合以下规定：

  - 安装锚栓的数量、位置和基层内有效深度应满足本规程第6.2.1条的规定。

  - 锚栓件的安装使用电锤（橡皮锤）安装，防止破坏内保温复合板。

    - 接缝处理应符合以下规定：

  - 待内保温复合板粘贴完毕且胶粘剂硬化后（约8h），检查拼缝和接缝板间的平整度，清洁板缝的污染物后，进行接缝处理；

  - 按产品说明书的规定拌制嵌缝膏，以30min内用完为宜，超过可操作时间严禁再加水使用；

  - 批刮第一层嵌缝膏：将嵌缝膏批刮在板缝内，填满、压实，并同时批刮在缝两侧内保温复合板上，宽度自板边起不少于30mm，抹刮平整；

  - 以接缝纸带毛面为粘贴面，接缝纸带中线和内保温复合板板缝中线重合，压入第一层嵌缝膏中，并抹刮压实，接缝纸带应平整，中间不能有气泡；

  - 批刮第二层嵌缝膏；

  - 阴阳角接缝，采用接缝纸带中线对折后，按接缝工艺处理。

    - 待嵌缝膏完全干燥凝固后，用砂纸打磨平整，保证墙面整体平整，阴阳角、孔洞顺直。

    - 细部构造处理应符合以下规定：

  - 根据线盒、开关盒、洞口尺寸及位置，用开孔锯开孔，禁止安装好后再进行开洞打眼。

  - 洞口四周应满刮宽50mm、厚20mm胶粘剂或粘结石膏，填充密实。

  - 薄抹灰内保温系统施工

    - 薄抹灰内保温系统施工工序应按图22进行：

基层处理

排板、弹线定位、切板

配制、刮抹胶粘剂

预埋翻包耐碱玻璃纤维网布

安装保温板

安装锚栓

抹底层抹面砂浆，安装护角

铺设耐碱玻璃纤维网布

抹面层抹面砂浆

饰面层施工

- 薄抹灰内保温系统施工工序

    - 基层处理应符合本规程第7.1.2条的规定。

    - 根据保温板的厚度以及墙面平整度，在与墙体表面相邻的墙面、顶棚和地面上弹出保温板粘贴控制线和门窗洞口控制线。保温板的排板应符合以下规定：

  - 上下排的保温板应错缝排列；

  - 墙身阳角处的上下排保温板应交错咬合；

  - 门窗洞口四角保温板应为整板截割，有机保温板的接缝距洞口四角不得小于300mm，无机保温板的接缝距洞口四角不得小于150mm。

    - 配制胶粘剂应符合本规程第7.2.4条的规定。

    - 粘贴保温板前，在门窗洞口四周、墙身等部位的保温板端部，应预埋翻包耐碱玻璃纤维网布，翻包部分宽度为100mm，翻折部分宽度不小于150mm。首先在翻包部位抹长度为100mm、厚度为2mm的专用粘结剂，然后压入100mm长的网格布，余下的留出，待粘贴完保温板后翻折备用。

    - 粘贴保温板应符合以下规定：

  - 保温板铺贴之前应清除表面浮尘；

  - 粘贴有机保温板时，胶粘剂涂抹面积应不小于40%；面砖饰面的胶粘剂涂抹面积应不小于60%，通长粘结部位的胶粘剂涂抹面积应不小于95%。板的侧面不得涂抹胶粘剂。粘贴时应轻揉保温板，均匀挤压胶粘剂。板与板之间要挤紧，板缝宽度不得大于1mm；

  - 粘贴无机保温板时，胶粘剂涂抹面积应不小于40%；面砖饰面的胶粘剂涂抹面积应不小于60%。墙体阳角、 阴角以及门窗洞口周边应采用满粘法，其余部位可采用条粘法或点粘法。板的侧面不得涂抹胶粘剂。粘贴时应轻揉保温板，均匀挤压胶粘剂。板与板之间要挤紧，板缝宽度不得大于2mm；

  - 粘贴后立即用2m靠尺和托线板检查，再次贴紧挤压均匀以调整板面的平整度和垂直度，并清除板边溢出的胶粘剂；

  - 保温板粘贴应自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝二分之一板长，局部最小错缝不得小于100mm；

  - 阳角处的保温板应事先排好尺寸并进行裁切，使其在竖向交错连接，并保证阳角处的垂直度。门窗洞口的阳角处，应先弹出垂直基准线；

  - 门窗洞口四周的保温板应采用整块保温板裁切成“L”型再进行铺贴，有机保温板板缝距离门窗洞口侧边距离不得小于300mm，无机保温板板缝距离门窗洞口侧边距离不得小于150mm；

  - 根据线盒、开关盒、洞口尺寸和位置，用开孔锯开孔，禁止在保温板粘贴好后再进行开洞打眼。洞口四周应满刮宽50mm，厚20mm胶粘剂，填充密实。

    - 配制抹面砂浆应严格按供应商提供的配合比和制作工艺在现场进行配制。单次配制量不宜过多，应视现场环境气温条件控制在2h内（或按产品说明书中的规定）使用完。

    - 粘贴保温板24h后方可分层抹面、铺设耐碱玻璃纤维网布，并应符合以下规定：

  - 应在抹底层抹面砂浆后再安装护角，

  - 耐碱玻璃纤维网布搭接宽度不小于100mm，网布不得皱褶、空鼓或者翘边。

  - 门窗洞口四角应按设计要求铺设45°斜向的加强耐碱玻璃纤维网布。

  - 门窗洞口和保温板端部网格布的翻包和搭接宽度应满足设计要求。

  - 墙身阴阳角部位两侧的耐碱玻璃纤维网布应绕角搭接，搭接宽度不小于150mm。

  - 无机轻集料保温砂浆内保温系统施工

    - 无机轻集料保温砂浆内保温系统施工工序应按图23进行：

基层处理

吊直、套方，弹控制线

用无机轻集料保温砂浆做灰饼、冲筋

抹界面砂浆

拌制无机轻集料保温砂

拌制界面砂浆

分层抹无机轻集料保温砂浆

保温层养护

拌制抹面砂浆

饰面层施工

抹底层抹面砂浆、安装护角

铺设耐碱玻璃纤维网布

抹面层抹面砂浆

- 无机轻集料保温砂浆内保温系统施工工序

    - 基层处理应符合本规程第7.1.2条的规定。

    - 根据无机轻集料保温砂浆层设计厚度以及墙面平整度，在与墙体表面相邻的墙面、顶棚和地面上弹出无机轻集料保温砂浆厚度控制线和门窗洞口控制线，并根据控制线，用无机轻集料保温砂浆作出50×50mm灰饼，按2m×2m的间距布置在墙面上。

    - 无机轻集料保温砂浆施工应符合下列要求:

  - 无机轻集料保温砂浆宜自上而下、分遍施工，每遍的厚度不应大于20mm，两遍施工间隔时间应大于24h；

  - 无机轻集料保温砂浆施工达到设计厚度时应在其表面用刮尺搓平；

  - 无机轻集料保温砂浆施工后，夏季不应少于7d、冬季不应少于14d，方可进行抹面层施工。

    - 配制抹面砂浆应严格按供应商提供的配合比和制作工艺在现场进行配制。单次配制量不宜过多，应视现场环境气温条件控制在2h内（或按产品说明书中的规定）使用完。

    - 抹面层施工、铺设耐碱玻璃纤维网布，并应符合以下规定：

  - 应在抹底层抹面砂浆后再安装护角；

  - 耐碱玻璃纤维网布搭接宽度不小于100mm，网布不得皱褶、空鼓或者翘边；

  - 门窗洞口四角应按设计要求铺设45°斜向的加强耐碱玻璃纤维网布；

  - 墙身阴阳角部位两侧的耐碱玻璃纤维网布应绕角搭接，搭接宽度不小于150mm。

- 工程验收

  - 一般规定

    - 内保温工程应按现行国家标准GB 50300、GB 50411和DGJ32/J 19有关规定进行施工质量验收。

    - 内保温工程验收不包括成品住宅墙体内饰面的验收。成品住宅墙体内饰面的验收应符合GB 50210和DB32/T 3691的有关规定。

    - 内保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收， 并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

  - 内保温层附着的基层及其表面处理；

  - 内保温材料的粘结或固定；

  - 锚栓安装；

  - 耐碱玻璃纤维网布铺设；

  - 墙体热桥部位处理；

  - 板缝及构造节点处理；

  - 内保温材料厚度。

    - 内保温工程检验批划分应符合以下规定：

  - 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每1000m2扣除窗洞后的保温墙面面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批。

  - 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

    - 内保温工程检验批应按主控项目和一般项目验收。检验批质量验收合格，应符合以下规定：

  - 主控项目应全部合格；

  - 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格；

  - 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

    - 内保温工程竣工验收应提交下列文件：

  - 内保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更、节能专项审查文件、洽商记录；

  - 施工方案和施工工艺；

  - 内保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告和现场验记录；

  - 隐蔽工程验收记录；

  - 检验批、分项工程验收记录；

  - 施工技术交底；

  - 施工工艺记录及施工质量检验记录。

  - 质量问题处理记录；

  - 建筑墙体节能构造或建筑墙体传热系数现场检验报告

  - 其他必须提供的资料。

  - 主控项目

    - 内保温工程使用的材料应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家、行业、地方现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

    - 内保温工程使用的材料进场时，应按表23规定的项目进行复验，复验应为见证取样送检。

- 内保温工程主要材料复验项目

| 组成材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 内保温复合板 | 拉伸粘结强度，抗冲击性 |
| 耐火纸面石膏板 | 遇火稳定性 |
| EPS板、XPS板、热固复合聚苯板 | 密度，导热系数，垂直于板面方向的抗拉强度，燃烧性能 |
| 无机轻集料防火保温板、发泡陶瓷保温板 | 密度，导热系数，垂直于板面方向的抗拉强度，抗压强度 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 干密度，导热系数，抗压强度，抗拉强度 |
| 胶粘剂 | 与保温板或内保温复合板拉伸粘结强度 |
| 粘结石膏 | 凝结时间，与保温板或内保温复合板的拉伸粘结强度 |
| 粉刷石膏 | 凝结时间，拉伸粘结强度 |
| 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度、压折比 |
| 界面砂浆 | 拉伸粘结强度 |
| 耐碱玻璃纤维网布 | 耐碱拉伸断裂强力（经、纬向），耐碱拉伸断裂强力保留率（经、纬向） |
| 锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力标准值 |
| 腻子 | 施工性，初期干燥抗裂性 |

- 胶粘剂、抹面胶浆、界面砂浆制样后养护7d进行拉伸粘结强度检验。发生争议时，以养护28d为准。

- 对内保温复合板，从样品上剥离EPS板、XPS板后检测其性能指标，剥离耐火纸面石膏板后检测其遇火稳定性。

检验方法：随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。

在同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑）中，同厂家、同类型、同规格的节能材料、构件、制品，当获得建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

    - 内保温工程施工前应按照设计和专项施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合要求。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

    - 内保温工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照专项施工方案施工。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

    - 内保温工程的施工应符合以下规定：

  - 保温材料厚度必须应符合设计要求，不得有负偏差；

  - 保温材料与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固，粘贴面积、粘结强度和连接方式应符合设计要求。

  - 锚栓数量、锚固位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚栓应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘贴面积、粘结强度和锚固力核查现场拉拔试验报告，试验方法应符合GB 50411的规定；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量： 每个检验批抽查不少于3处。

    - 门窗洞口四周墙侧面、墙体上凸窗四周的侧面以及其他热桥部位，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批不少于5处。

  - 一般项目

    - 薄抹灰内保温系统、无机轻集料保温砂浆内保温系统抹面层厚度应符合设计要求和本规程的规定。

检查方法：插针法检查。

检查数量：每个检验批不少于5处。

    - 内保温系统抗冲击性应符合本规程的规定。

检查方法：按现行JG/T 159的规定检验。

检查数量：每个检验批不少于5处。

    - 耐碱玻璃纤维网布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的规定。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓，耐碱玻璃纤维网布不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

    - 内保温复合板之间的接缝方法应符合施工方案要求，接缝应平整严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

    - 墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，抹面层的加强措施应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：观查检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

    - 无机轻集料保温砂浆宜连续施工，其厚度应均匀一致，接槎应平顺密实。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：无机轻集料保温砂浆厚度每个检验批抽查10%，且不少于10处。

- 使用说明及维护保养

    - 成品住宅经验收后交付时，开发单位应向使用者提交建筑墙体内保温系统使用说明书，可包含在《住宅使用说明书》之中或附于其后。

    - 筑墙体内保温系统使用说明书可包括以下内容：

  - 建筑墙体内保温系统的作用、基本构造、安装区域，以及保温材料、厚度及热工性能参数；

  - 二次装修、装饰过程中应当遵守的事项；

  - 日常使用时需要对墙面内保温系统采取的保护措施；

  - 墙面预留的插销（或开关、接线盒）、电气管线穿墙管、预埋挂物锚固件等设置情况；

  - 其他需说明的问题。

    - 二次装修、装饰或者内保温系统修缮时，应符合以下规定：

  - 不得大面积破坏、铲除内保温系统；

  - 严禁在保温材料内敷设电气线路；当电气线路确需穿越有机保温材料时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

  - 墙体内表面设置的开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施；

  - 安装设备、管道或悬挂重物时，其支承的埋件应牢固固定在基层墙体上，并对埋件穿越防护层处进行密封；

  - 确需暂时局部去除内保温系统或其防护层时，应及时恢复，或应采取相应防火保护措施；

  - 面砖铺贴高度不得大于3.6m；

  - 当出现内保温系统表面开裂或因撞击局部破损，应及时进行修补、恢复。

    - 维护保养工作应遵守国家有关安全生产等方面的规定。

_________________________________